ПОДОГРЕВАТЕЛИ КОЖУХОТРУБНЫЕ ВОДО-ВОДЯНЫЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.
(ГОСТ 27590)

Кожухотрубные подогреватели изготавливаются в виде отдельных секций 16-и типоразмеров. Опорные перегородки секций исключают прогиб трубок в процессе эксплуатации, позволяют резко повысить коэффициент теплопередачи по сравнению с традиционными секциями. Увеличение коэффициента теплопередачи ведет к сокращению количества секций при проектировании центральных и индивидуальных тепловых пунктов, уменьшению массы, габаритов и ценовых характеристик последних.

Подогреватель предназначен для применения в системах отопления и горячего водоснабжения зданий различного назначения. В качестве поверхности теплообмена используются гладкие трубки диаметром 16х1 мм.

Подогреватели изготавливаются с диаметром корпуса секций 57/377 мм, длиной секций 2 и 4 м.

Максимальное рабочее давление 1,6 МПа (16 кгс/см2); максимальная температура теплоносителя 423К (150гр. С); средний срок службы -25 лет.

Применения блока опорных перегородок дает возможность добиться поперечно-винтового и равномерного омывания теплообменных труб, что позволяет повысить коэффициент теплопередачи с гладкой трубкой на 30%, с профильной - на 100%, а также уменьшить количество секций тепловой установки: 
с гладкой трубкой - на 30%; с профильной -50%. 
Все подогреватели имеют сертификаты качества.

Применения блока опорных перегородок дает возможность добиться поперечно-винтового и равномерного омывания теплообменных труб, что позволяет повысить коэффициент теплопередачи с гладкой трубкой на 30%, а также уменьшить количество секций тепловой установки: с гладкой трубкой - на 30.

Все подогреватели имеют сертификаты качества.

| Марка подогревателя | Типоразмер | Тепловой поток, кВт | Количество трубок | Поверхность нагрева, м2 | Масса, кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | секции | калача | перехода |
| ПВ1-57х2-Г-1,0-0,37-Т | 1 | 7,9 | 4 | 0,37 | 23 | 8,6 | 5,5 |
| ПВ1-57х4-Г-1,0-0,75-Т | 2 | 17,6 |  | 0,75 | 35,8 |  |  |
| ПВ1-76х2-Г-1,0-0,65-Т | 3 | 13,1 | 7 | 0,65 | 32,6 | 10,9 | 6,8 |
| ПВ1-76х4-Г-1,0-1,32-Т | 4 | 28,3 |  | 1,32 | 52,4 |  |  |
| ПВ1-89х2-Г-1,0-0,93-Т | 5 | 18,2 | 10 | 0,93 | 39 | 13,2 | 8,2 |
| ПВ1-89х4-Г-1,0-1,88-Т | 6 | 40,7 |  | 1,88 | 64,2 |  |  |
| ПВ1-114х2-Г-1,0-1,79-Т | 7 | 39,9 | 19 | 1,79 | 57,4 | 17,7 | 10,5 |
| ПВ1-114х4-Г-1,0-3,58-Т | 8 | 85,7 |  | 3,58 | 97,1 |  |  |
| ПВ1-168х2-Г-1,0-3,49-Т | 9 | 74,4 | 37 | 3,49 | 112,6 | 32,8 | 17,4 |
| ПВ1-168х4-Г-1,0-6,98-Т | 10 | 147,5 |  | 6,98 | 193,8 |  |  |
| ПВ1-219х2-Г-1,0-5,75-Т | 11 | 113,4 | 61 | 5,75 | 182,6 | 54,3 | 26 |
| ПВ1-219х4-Г-1,0-11,51-Т | 12 | 238,4 |  | 11,51 | 301,3 |  |  |
| ПВ1-273х2-Г-1,0-10,28-Т | 13 | 236 | 109 | 10,28 | 261,5 | 81,4 | 34,9 |
| ПВ1-273х4-Г-1,0-20,56-Т | 14 | 479,1 |  | 20,56 | 461,7 |  |  |
| ПВ1-325х2-Г-1,0-14,24-Т | 15 | 302,7 | 151 | 14,24 | 338,7 | 97,3 | 42,8 |
| ПВ1-325х4-Г-1,0-28,49-Т | 16 | 632,4 |  | 28,49 | 594,4 |  |  |

Максимальная температура греющей воды- 150С

Пример условного обозначения: 
ПВ1 - водо-водяной подогреватель
57- наружный диаметр корпуса, мм
2 - длина секции, м;
Г - тип исполнения - с гладкими теплообменными трубками;
1,0 - рабочее давление, МПа;
28,49 - поверхность нагрева одной секции, м2;
Т - типовая.

Примечание 2. 
1) Тепловой поток секций определен при следующих условиях: скорость нагреваемой среды в трубках - 1 м\с;
2) расход среды межтрубного пространства равен расходу трубного пространства; 3) перепад температур нагреваемой и греющей среды - 45С, средний логарифмический температурный перепад- 10С.

Если у Вас есть подогреватели типа бойлер с устаревшим обозначением, эта табличка поможет вам выбрать новый водо-водяной подогреватель.

Технические обозначения водонагревателей ВВП

| Старое обозначение водонагревателей |  | Новое обозначение согласно ГОСТ 27590 |
| --- | --- | --- |
| 01ОСТ 34588-68 | МВН 2052-21 | Секция №1 (ПВ1-57х2-Г-1,0-0,37-Т) |
| 02ОСТ 34588-68 | МВН 2052-22 | Секция №2 (ПВ1-57х4-Г-1,0-0,75-Т) |
| 03ОСТ 34588-68 | МВН 2052-23 | Секция №3 (ПВ1-76х2-Г-1,0-0,65-Т) |
| 04ОСТ 34588-68 | МВН 2052-24 | Секция № 4 (ПВ1-76х4-Г-1,0-1,32-Т) |
| 05ОСТ 34588-68 | МВН 2052-25 | Секция № 5 (ПВ1-89х2-Г-1,0-0,93-Т) |
| 06ОСТ 34588-68 | МВН 2052-26 | Секция №6 (ПВ1-89х4-Г-1,0-1,88-Т) |
| 07ОСТ 34588-68 | МВН 2052-27 | Секция №7 (ПВ1-114х2-Г-1,0-1,79-Т) |
| 08ОСТ 34588-68 | МВН 2052-28 | Секция №8 (ПВ1-114х4-Г-1,0-3,58-Т) |
| 09ОСТ 34588-68 | МВН 2052-29 | Секция №9 (ПВ1-168х2-Г-1,0-3,49-Т) |
| 10ОСТ 34588-68 | МВН 2052-30 | Секция № 10 (ПВ1-168х4-Г-1,0-6,98-Т) |
| 11ОСТ 34588-68 | МВН 2052-31 | Секция № 11 (ПВ1-219х2-Г-1,0-5,75-Т) |
| 12ОСТ 34588-68 | МВН 2052-32 | Секция № 12 (ПВ1-219х4-Г-1,0-11,51-Т) |
| 13ОСТ 34588-68 | МВН 2052-33 | Секция № 13 (ПВ1-273х2-Г-1,0-10,28-Т) |
| 14ОСТ 34588-68 | МВН 2052-34 | Секция № 14 (ПВ1-273х4-Г-1,0-20,56-Т) |
| 15ОСТ 34588-68 | МВН 2052-35 | Секция № 15 ПВ1-325х2-Г-1,0-14,24-Т |
| 16ОСТ 34588-68 | МВН 2052-36 | Секция № 16 (ПВ1-325х4-Г-1,0-28,49-Т) |