ПОДОГРЕВАТЕЛИ КОЖУХОТРУБНЫЕ ВОДО-ВОДЯНЫЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.
(ГОСТ 27590)
Кожухотрубные подогреватели изготавливаются в виде отдельных секций 16-и типоразмеров. Опорные перегородки секций исключают прогиб трубок в процессе эксплуатации, позволяют резко повысить коэффициент теплопередачи по сравнению с традиционными секциями. Увеличение коэффициента теплопередачи ведет к сокращению количества секций при проектировании центральных и индивидуальных тепловых пунктов, уменьшению массы, габаритов и ценовых характеристик последних.

Подогреватель предназначен для применения в системах отопления и горячего водоснабжения зданий различного назначения. В качестве поверхности теплообмена используются гладкие трубки диаметром 16х1 мм.

Подогреватели изготавливаются с диаметром корпуса секций 57/377 мм, длиной секций 2 и 4 м.

Максимальное рабочее давление 1,6 МПа (16 кгс/см2); максимальная температура теплоносителя 423К (150гр. С); средний срок службы -25 лет.
Применения блока опорных перегородок дает возможность добиться поперечно-винтового и равномерного омывания теплообменных труб, что позволяет повысить коэффициент теплопередачи с гладкой трубкой на 30%, с профильной - на 100%, а также уменьшить количество секций тепловой установки: 
с гладкой трубкой - на 30%; с профильной -50%. 
Все подогреватели имеют сертификаты качества. 
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Применения блока опорных перегородок дает возможность добиться поперечно-винтового и равномерного омывания теплообменных труб, что позволяет повысить коэффициент теплопередачи с гладкой трубкой на 30%, а также уменьшить количество секций тепловой установки: с гладкой трубкой - на 30. 
Все подогреватели имеют сертификаты качества. 
	Марка подогревателя 
	Типоразмер 
	Тепловой поток, кВт 
	Количество трубок 
	Поверхность нагрева, м2 
	Масса, кг 

	
	
	
	
	
	секции 
	калача 
	перехода 

	ПВ1-57х2-Г-1,0-0,37-Т 
	1 
	7,9 
	4 
	0,37 
	23 
	8,6 
	5,5 

	ПВ1-57х4-Г-1,0-0,75-Т 
	2 
	17,6 
	
	0,75 
	35,8 
	
	

	ПВ1-76х2-Г-1,0-0,65-Т 
	3 
	13,1 
	7 
	0,65 
	32,6 
	10,9 
	6,8 

	ПВ1-76х4-Г-1,0-1,32-Т 
	4 
	28,3 
	
	1,32 
	52,4 
	
	

	ПВ1-89х2-Г-1,0-0,93-Т 
	5 
	18,2 
	10 
	0,93 
	39 
	13,2 
	8,2 

	ПВ1-89х4-Г-1,0-1,88-Т 
	6 
	40,7 
	
	1,88 
	64,2 
	
	

	ПВ1-114х2-Г-1,0-1,79-Т 
	7 
	39,9 
	19 
	1,79 
	57,4 
	17,7 
	10,5 

	ПВ1-114х4-Г-1,0-3,58-Т 
	8 
	85,7 
	
	3,58 
	97,1 
	
	

	ПВ1-168х2-Г-1,0-3,49-Т 
	9 
	74,4 
	37 
	3,49 
	112,6 
	32,8 
	17,4 

	ПВ1-168х4-Г-1,0-6,98-Т 
	10 
	147,5 
	
	6,98 
	193,8 
	
	

	ПВ1-219х2-Г-1,0-5,75-Т 
	11 
	113,4 
	61 
	5,75 
	182,6 
	54,3 
	26 

	ПВ1-219х4-Г-1,0-11,51-Т 
	12 
	238,4 
	
	11,51 
	301,3 
	
	

	ПВ1-273х2-Г-1,0-10,28-Т 
	13 
	236 
	109 
	10,28 
	261,5 
	81,4 
	34,9 

	ПВ1-273х4-Г-1,0-20,56-Т 
	14 
	479,1 
	
	20,56 
	461,7 
	
	

	ПВ1-325х2-Г-1,0-14,24-Т 
	15 
	302,7 
	151 
	14,24 
	338,7 
	97,3 
	42,8 

	ПВ1-325х4-Г-1,0-28,49-Т 
	16 
	632,4 
	
	28,49 
	594,4 
	
	


Максимальная температура греющей воды- 150С

Пример условного обозначения: 
ПВ1 - водо-водяной подогреватель
57- наружный диаметр корпуса, мм
2 - длина секции, м;
Г - тип исполнения - с гладкими теплообменными трубками;
1,0 - рабочее давление, МПа;
28,49 - поверхность нагрева одной секции, м2;
Т - типовая.
Примечание 2. 
1) Тепловой поток секций определен при следующих условиях: скорость нагреваемой среды в трубках - 1 м\с;
2) расход среды межтрубного пространства равен расходу трубного пространства; 3) перепад температур нагреваемой и греющей среды - 45С, средний логарифмический температурный перепад- 10С.
Если у Вас есть подогреватели типа бойлер с устаревшим обозначением, эта табличка поможет вам выбрать новый водо-водяной подогреватель.
Технические обозначения водонагревателей ВВП
	Старое обозначение водонагревателей 
	Новое обозначение согласно ГОСТ 27590 

	01ОСТ 34588-68 
	МВН 2052-21 
	Секция №1 (ПВ1-57х2-Г-1,0-0,37-Т) 

	02ОСТ 34588-68 
	МВН 2052-22 
	Секция №2 (ПВ1-57х4-Г-1,0-0,75-Т) 

	03ОСТ 34588-68 
	МВН 2052-23 
	Секция №3 (ПВ1-76х2-Г-1,0-0,65-Т) 

	04ОСТ 34588-68 
	МВН 2052-24 
	Секция № 4 (ПВ1-76х4-Г-1,0-1,32-Т) 

	05ОСТ 34588-68 
	МВН 2052-25 
	Секция № 5 (ПВ1-89х2-Г-1,0-0,93-Т) 

	06ОСТ 34588-68 
	МВН 2052-26 
	Секция №6 (ПВ1-89х4-Г-1,0-1,88-Т) 

	07ОСТ 34588-68 
	МВН 2052-27 
	Секция №7 (ПВ1-114х2-Г-1,0-1,79-Т) 

	08ОСТ 34588-68 
	МВН 2052-28 
	Секция №8 (ПВ1-114х4-Г-1,0-3,58-Т) 

	09ОСТ 34588-68 
	МВН 2052-29 
	Секция №9 (ПВ1-168х2-Г-1,0-3,49-Т) 

	10ОСТ 34588-68 
	МВН 2052-30 
	Секция № 10 (ПВ1-168х4-Г-1,0-6,98-Т) 

	11ОСТ 34588-68 
	МВН 2052-31 
	Секция № 11 (ПВ1-219х2-Г-1,0-5,75-Т) 

	12ОСТ 34588-68 
	МВН 2052-32 
	Секция № 12 (ПВ1-219х4-Г-1,0-11,51-Т) 

	13ОСТ 34588-68 
	МВН 2052-33 
	Секция № 13 (ПВ1-273х2-Г-1,0-10,28-Т) 

	14ОСТ 34588-68 
	МВН 2052-34 
	Секция № 14 (ПВ1-273х4-Г-1,0-20,56-Т) 

	15ОСТ 34588-68 
	МВН 2052-35 
	Секция № 15 ПВ1-325х2-Г-1,0-14,24-Т 

	16ОСТ 34588-68 
	МВН 2052-36 
	Секция № 16 (ПВ1-325х4-Г-1,0-28,49-Т) 



image1.gif
Moporpeeartent pasbeMHbIN U3 CeKUMit
1 - cexuns pasbemHas Tna PT, 2 - kanad coeavHUTENbHbIN, 3 - Nepexoa, 4 - kpenex
Puc. 3




